PB-300型ORP变送器使用说明书

一. 概述

PB-300型ORP变送器是一种适合工业流程使用仪表，变送器采用双高阻输入与HT2513 ORP复合电极配合使用，将ORP值直接转换成1~5V标准信号，具有可靠.长寿.维护方便的特点。

HT2513型ORP复合电极是由铂金ORP测量电极、参比电极和溶液接地电极组合成一体的三电极测量系统。该电极系统与变送器组合，具有很强的抗干扰能力，特别适合工业现场测量。

注意事项：

若采用无“溶液接地电极”的二电极测量系统，则应将变送器内部的“地”端与“参比”端相连接，否则将无法测试。若测试中读数不稳定，建议增加“接地电极”接于“地”端，此时应将“地”端与“参比”端的连线拆除。

二. 主要技术指标

- 测量范围：0~1400mV

2. 输出信号：1~5V，DC

3. 电    源：±12V  DC

4. 信号传输距离：≤100m

- 外形尺寸：80×80×55mm

- 信号输入：测量电极和参比电极双高阻输入，具有很强的抗干扰性能。

- 工作环境：防水防潮耐温，能在露天和潮湿的环境条件下使用。

三. 电器连接

四. 使用注意事项

1.由于ORP电极是玻璃制品，在安装和拆卸变送器时应小心轻放，避免碰撞以免损坏。电极不宜接触油性物质，如有污物沾染电极敏感部位，可以用0.1%的盐酸清洗，油性污染物可以用脱脂棉蘸肥皂水轻轻搽洗电极敏感部位。

2. ORP电极的敏感部位（铂片）使用一段时间后会钝化，可用较细的金相砂纸（04#或05#），或用棉花球蘸牙膏轻轻擦洗敏感部位的表面，使敏感部位恢复活性。判断是否恢复活性，可将电极放入ORP标准溶液进行观察。

3.仪表进行ORP测量时，测量系统是不需要标定的，只需将控制器.变送器和ORP复合电极连接正确即可进行测试。当你对ORP电极或测量系统的准确性有疑问时，可配制ORP标准溶液测试其mV值，作为判别的方法。

4. ORP标准溶液的配制：先配制pH4.00缓冲溶液，再加入醌氢醌试剂搅拌，溶解至饱和（天冷时可将缓冲溶液加热，待醌氢醌试剂溶解至饱和后再冷却）。测试标准为：260±15mV（25℃），ORP标准液配制后不能长时间使用，以免失效（一般在当天使用）。

5．如何正确理解ORP值的准确度？

在自然界的水体中，存在着多种离子和溶解氧。一些工业污水排入水中含有大量的离子和有机物质，由于性质不同的离子在水体中发生氧化还原反应并趋于平衡，因此在水体中不是单一的氧化还原系统，而是一个氧化还原的混合系统。

ORP测量电极所反应的也就是一个混合电位，它具有很大的实验性误差。另外，溶液的pH值也对ORP有影响，影响ORP值的温度系数也是一个变量，无法修正。因此ORP计一般都没有温度补偿功能。

氧化还原电位是一种对溶液的氧化还原能力的定性测定，它反映的是一种相对状况，或者也可以说是对氧化还原反应平衡状态和反应过程完成程度的一种趋势和状态的描述，而不是一种理论上的定量推算。在实际测量过程中强调溶液的绝对电位是没有意义的。我们可以说溶液的ORP值在某一数值点附近，表示溶液的一种还原或氧化状态。或表示溶液的某种性质（如卫生程度等），但你无法对这个数值作出定量的确定。这和pH测试中的准确度是两个概念。

五.仪器保证事项

- 仪器在正常使用条件下，自购买日起到一年内，产品因制造不良而不能工作，

由制造厂负责免费修理，更换零件或产品（不包括电极）。

- 电极或缓冲剂等附件，本厂保证供应，代办邮购并保证优异的配套性能。

- 使用中的技术咨询或仪器维修，请与本厂业务处联系，外地单位维修可将

仪表直接邮寄到业务处。

地址：上海市桂平路471号4幢3楼（漕河泾开发区内）  邮编：200233

电话：021-63362480            传真：021-64956880

网址：www.shsan-xin.com       E-mail:wxmab@shsan-xin.com